# Text boxes

ACO Oleopator C NS80 ST0, conf. SR EN 858

Design monolit, din beton armat, fără trapă de namol integrată

Acces facil pentru mentenanță din exteriorul cuvei la elementul de coalescență, cu racord de prelevare probe preinstalat, închidere automată, plutitor calibrat pentru densitate până la 0,90 g/cm3

Elementul de coalescență poate fi scos pentru curățare din exterior fără golirea separatorului

Instalație interioară din PEHD

Declarație de performanță disponibilă

Furnizorul va prezenta:

- declarația de performanță pentru echipamentele furnizate

- rapoarte de testare emise de terță parte în care să se menționeze debitul nominal și cantitatea de ulei introdusă în separator la testare conform SR EN858 și nivelul de hidrocarburi măsurat la ieșire

- certificat de garanție 5 ani

Caracteristici tehnice

Separator de hidrocarburi Oleopator C

Testat hidraulic cu până la 480 litri de ulei în efluent

Rapoarte de testare disponibile conform SR EN 858-1 pentru o concentrație de ulei măsurată în efluent de maxim 5 mg/l

Fără încastrare în beton la instalare

Include garnitură de cauciuc pentru conectarea etanșă a capacului

Interior acoperit cu vopsea epoxidică protectoare

Debit nominal: 80 l/s

Cantitate ulei utilizată la testare: 480 litri

Racorduri intrare/ieșire DN400, echipate cu garnituri de etanșare din EPDM

Capacitate trapă namol: 0 litri

Capacitate depozitare lichide ușoare: 2216 litri

Capacitate totală: 6067 litri

Greutate cuvă: 7400 kg

Înălțime cuvă, H1+Tcuvă: 1766 + 634 = 2000 mm

Diametru interior: D1 = 2200 mm

Diametru exterior: D2 = 2440 mm

Compatibil cu capac de acces tip 1 DN600, clasă de sarcini D400, 1856 kg

Cota maximă de montaj: Tmax =  3634 mm

Caracteristici tehnice

Trapă de nămol compatibilă cu Oleopator C NS80 ST0

Fără încastrare în beton la instalare

Include garnitură de cauciuc pentru conectarea etanșă a capacului

Interior acoperit cu vopsea epoxidică protectoare

Tip: C 8000

Racorduri intrare/ieșire DN400, echipate cu garnituri de etanșare din EPDM

Capacitate trapă namol: 8000 litri

Capacitate totală: 8097 litri

Greutate cuvă: 7700 kg

Înălțime cuvă, H1+Tcuvă: 2300 + 500 = 2800 mm

Diametru interior: D1 = 2200 mm

Diametru exterior: D2 = 2440 mm

Compatibil cu capace de acces:

- tip 1, standard DN600, clasă de sarcini D400, 2559 kg

- tip 2: ajustabil, DN600, clasă de sarcini D400, 2605 kg

Cota maximă de montaj: Tmax =  3500 mm